## Лист1
Приложение №4 к Приложению №5 к договору оказания услуг по передаче электроэнергии №________ от ________г.
Величина допустимого длительного тока
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливиниллхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных | [6 empty] | Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливиниллхлоридной и резиновой оболочке, бронированных и небронированных | [5 empty] | Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80
|  |  |  | (таблица №1) | [6 empty] | (таблица №2) | [7 empty] | (таблица №3)
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей | [5 empty] | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  | Номинальное сечение, мм2 | Сечение алюминий/сталь мм2 | Ток, А, для проводов марок
| одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |  |  | одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |  |  | АС, АСКС, АСК,АСКП |  | М | А и АКП | М | А и АКП
| при прокладке | [6 empty] | при прокладке | [6 empty] | вне помещений | внутри помещений | вне помещений |  | внутри помещений
| на воздухе | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле |  |  | на воздухе | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | 10 | 10/1,8 | 84 | 53 | 95 | - | 60 | -
1.5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |  | 2.5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 | 16 | 16/2,7 | 111 | 79 | 133 | 105 | 102 | 75
2.5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |  | 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 | 25 | 25/4,2 | 142 | 109 | 183 | 136 | 137 | 106
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |  | 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 | 35 | 35/6,2 | 175 | 135 | 223 | 170 | 173 | 130
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |  | 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 | 50 | 50/8 | 210 | 165 | 275 | 215 | 219 | 165
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |  | 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 | 70 | 70/11 | 265 | 210 | 337 | 265 | 268 | 210
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |  | 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 | 95 | 95/16 | 330 | 260 | 422 | 320 | 341 | 255
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |  | 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 | 120 | 120/19 | 390 | 313 | 485 | 375 | 395 | 300
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |  | 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |  | 120/27 | 375 | -
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |  | 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 | 150 | 150/19 | 450 | 365 | 570 | 440 | 465 | 355
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |  | 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |  | 150/20 | 450 | 365
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |  | 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |  | 150/34 | 450 |  | -
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |  | 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |  | 185/24 | 520 | 430 | 650 | 500 | 540 | 410
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |  | 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 | 185 | 185/29 | 510 | 425
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |  | 240 | 465 | - | - | - | - |  | 185/43 | 515 | -
240 | 605 | - | - | - | - | [8 empty] | 240/32 | 605 | 505 | 760 | 590 | 685 | 490
[7 empty] | Примечание: допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ могут выбираться по табл. №2 как для трехжильных кабелей , но с коэффициентом 0,92 | [5 empty] | 240 | 240/39 | 610 | 505
[14 empty] | 240/56 | 610 | -
[14 empty] | 300/39 | 710 | 600 | 880 | 680 | 740 | 570
[13 empty] | 300 | 300/48 | 690 | 585
[14 empty] | 300/66 | 680 | -
[13 empty] | 330 | 330/27 | 730 | - | - | - | - | -
[14 empty] | 400/22 | 830 | 713 | 1050 | 815 | 895 | 690
[13 empty] | 400 | 400/51 | 825 | 705
[14 empty] | 400/64 | 860 | -
[14 empty] | 500/27 | 960 | 830 | - | 980 | - | 820
[13 empty] | 500 | 500/64 | 945 | 815
[13 empty] | 600 | 600/72 | 1050 | 920 | - | 1100 | - | 955
[13 empty] | 700 | 700/86 | 1180 | 1040 | - | - | - | -
[6 empty] | Заказчик: | [6 empty] | Исполнитель:
Генеральный директор ГУП "ОКЭС"